㈜ 코본테크  충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 530 502호(송정동. 청주테크노S타워)  TEL:043-838-9747 www.cobon.co.kr

누설전류테스터기(ELB TESTER)

㈜ 코 본 테 크

1) 입력전원

AC220V/60Hz

2) 출력 전류

항 목	상 세 사 항		비 고
방식	정전류 방식
종류	R-LOAD전류,C-LOAD전류,R-LOAD + C-LOAD 전류
위상각	0°, 180°
RANGE	0.1A	0.002A ~ 0.1A
	1A	0.02A ~ 1A
주파수	50Hz, 60Hz

3) 출력 전압

항 목	상 세 사 항	비 고
전압	AC110V, AC220V, AC380V, AC460V, AC480V
RANGE	80%, 85%, 100%, 110%

4) DISPLAY

항 목	상 세 사 항	비 고
DISPLAY 방식	FND 방식
DISPLAY	TIME, R-LOAD전류, C-LOAD전류

그림1

BREAKER TEST VOLTAGE 선택 스위치

2. BREAKER TEST VOLTAGE RANGE 선택 스위치

3. TEST VOLTAGE ON/OFF 스위치

4. TEST VOLTAGE 출력 단자

5. TEST VOLTAGE 출력 FUSE

6. MAIN POWER 스위치

7. TEST CURRENT 출력 단자

8. TEST CURRENT 출력 FUSE

9. TEST CURRENT 위상 변이 선택 스위치

10. TEST CURRENT RANGE 선택 스위치

11. TEST CURRENT 주파수 선택 스위치

12. TEST CURRENT LOAD 선택 스위치

13. R-LOAD 전류 표시

14. C-LOAD 전류 표시

15. BREAKER 동작 시간 표시

16. R-LOAD CURRENT ADJUST

17. C-LOAD CURRENT ADJUST

18. TEST MODE 선택 스위치

18-1 . AUTO : BREAKER OFF 자동 TEST(전류 AUTO SCAN)

18-2 . MANU : BREAKER OFF 전류 수동 SCAN

18-3 . TIME : BREAKER OFF 전류인가 시점 기준 동작 시간 측정

18-4 . TIME-CO : BREAKER 전류 대기 후 BREAKER 수동 접속 ON/OFF 동작 시간 측정

19. TEST START 스위치

그림2

AUX START 스위치,릴레이 출력

2. MAIN 전원 입력

측정방법 및 TEST 조건 설정 방법

BREAKER 전류 자동 측정

TEST 준비 사항

측정하고자하는 BREAKER 전원을 “TEST VOLTEGE” 와 “VOLTEGE RANGE” 이용하여 선택 한다.

2. BREAKER LINE 입력 단자에 “VOLTAGE OUT”(그림1-4번) 연결코드(TEST PROBE) 연결 한다

3. BREAKER 스위치 (양단 스위치 중 어느 한쪽 스위치)에 “CURRENT OUT” (그림1-7번)연결코드(TEST PROBE) 연결 한다.

4. POWER-ON(그림1-3번): 스위치을 ON 한다.

BREAKER OFF CURRENT 자동 측정

1. TEST MODE 스위치(그림1-18번) : “AUTO” MODE을 선택 한다

2. BREAKER 스위치 ON 으로 전환

3. LOAD-SEL 스위치을 이용하여 R-LOAD 및 C-LOAD을 선택한다.

4. R-LOAD 자동 측정시 R-CURRENT ADJ 을 시계방향으로 가변하여

자동검사 START CURRENT 설정 한다.

5. START 스위치 ON

(예 START CURRENT : 10mA (TEST CURRENT RANGE 선택을 100mA 선택시)

10mA을 1CYCLE 통전시 BREAKER 스위치가 ON 상태 이면

STEP 전류 : +0.1mA 단위로 1CYCLE 씩 BREAKER 스위치가 OFF 상태까지

CURRENT을 통전 함.

BREAKER 스위치가 OFF 이면 자동 측정 완료)

** TEST CURRENT RANGE 선택을 1A 선택시 STEP 전류 : +1mA 단위임

BREAKER OFF CURRENT 수동 측정

1. TEST MODE 스위치(그림1-18번) : “MANU” MODE을 선택 한다

2. LOAD-SEL 스위치을 이용하여 R-LOAD 및 C-LOAD을 선택한다.

3. R-CURRENT ADJ 와 C-CURRENT ADJ 의 위치를 최소 로 전환(시계 반대 방향 끝 지점)

4. BREAKER 스위치 ON 상태로 전환

5. R-LOAD 측정시 R-CURRENT ADJ 을 시계방향으로

가변하여 BREAKER 스위치가 OFF 되는 전류을 측정 한다.

6. C-LOAD 측정시 C-CURRENT ADJ 을 시계방향으로

가변하여 BREAKER 스위치가 OFF 되는 전류을 측정 한다.

7. R-LOAD와 C-LOAD을 동시에 측정 할 경우 LOAD-SEL 스위치을 R-C LOAD 선택 후

R-CURRENT ADJ 와 C-CURRENT ADJ을 가변하여 측정 한다.

BREAKER OFF 동작 TIME 측정

1. TEST MODE 스위치(그림1-18번) : “TIME” MODE을 선택 한다.

2. LOAD-SEL 스위치을 이용하여 R-LOAD 및 C-LOAD을 선택한다.

3. R-LOAD 동작 시간 측정시 R-CURRENT ADJ을 시계방향으로 가변하여 예측 된

BREAKER OFF 전류 값 보다 높은 값 설정

(예 통상 BREAKER OFF 전류 25 mA 일 경우 35mA을 설정)

4. C-LOAD 동작 시간 측정시 C-CURRENT ADJ을 시계방향으로 가변하여 예측 된

BREAKER OFF 전류 값 보다 높은 값 설정

(예 통상 BREAKER OFF 전류 25 mA 일 경우 35mA을 설정)

5. R-LOAD와 C-LOAD을 동시에 동작시간 측정시 LOAD-SEL 스위치을 R-C LOAD 선택 후

R-CURRENT ADJ 와 C-CURRENT ADJ을 동시에 가변하여 측정 한다.

6. BREAKER 스위치 ON 상태로 전환

7. START KEY 누름

8. BREAKER OFF 동작 시간이 TIME 창(그림1-15번)에 표시 함(mS)

BREAKER OFF 동작 TIME/CO 측정

1. TEST MODE 스위치(그림1-18번) : “TIME-CO” MODE을 선택 한다.

2. LOAD-SEL 스위치을 이용하여 R-LOAD 및 C-LOAD을 선택한다.

3. BREAKER 스위치 OFF 상태로 전환

4. R-LOAD 동작 시간 측정시 R-CURRENT ADJ을 시계방향으로 가변하여 예측 된

BREAKER OFF 전류 값 보다 높은 값 설정

(예 통상 BREAKER OFF 전류 25 mA 일 경우 35mA을 설정)

5. C-LOAD 동작 시간 측정시 C-CURRENT ADJ을 시계방향으로 가변하여 예측 된

BREAKER OFF 전류 값 보다 높은 값 설정

(예 통상 BREAKER OFF 전류 25 mA 일 경우 35mA을 설정)

6. R-LOAD와 C-LOAD을 동시에 동작시간 측정시 LOAD-SEL 스위치을 R-C LOAD 선택 후

R-CURRENT ADJ 와 C-CURRENT ADJ을 동시에 가변하여 측정 한다.

7. BREAKER 스위치 (양단 스위치 중 어느 한쪽 스위치)에 “CURRENT OUT”

(그림1-7번)연결코드(TEST PROBE) 접속

8. BREAKER ON 하면 자동으로 BREAKER OFF 동작 시간 측정 하여 TIME 표시 창

(그림1-17번)에 표시 함(mS)

출력 파형

R-LOAD 전류 출력 파형(PHASE 0° 선택)         R-LOAD 전류 출력 파형(PHASE 180° 선택)

C-LOAD 전류 출력 파형(PHASE 0° 선택)         C-LOAD 전류 출력 파형(PHASE 180° 선택)