㈜ 코본테크  충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 530 502호(송정동. 청주테크노S타워)  TEL:043-838-9747 www.cobon.co.kr

SPD 수명 경보 센서

(Surge Protection Device Life Alarm Sensor)

㈜ 코 본 테 크

1. 제품

- SPD의 노후화에 따른 누설전류를 감지하여 설정 값과 비교 후 양품과 불량을        판정하는 역할을 한다.

2. 핀 구성

PIN NO	SYMBOL	I/O	DESCRIPTION
1	+24V	INPUT	전원공급(+24V)
2	GND		Ground
3	Open_Collector	OUTPUT	정상 작동 시 포토커플러 출력 ON Trip 전류가 흐를시 출력 OFF (OUTPUT 선택 회로는 5-2) 출력 회로 참조)
4	Open_Emitter

3. 제품 사양

CHARACTERISTICS	Symbol	VALUE			UNIT
		min	typ	max
Supply Voltage	Vcc	22	24	26	V
Consumption	Icc	35	40	45	mA
Measuring Range(Peak)	IΔN	10			mA
Resolution (IΔN 25℃)	X	0.2			mA
Rated Residual Operation Current	IΔN	4 ± 0.8mA			mA
	IΔN	3 ± 0.6mA
	IΔN	2 ± 0.4mA
Reset Current	IΔN,tolerance	IΔN – 1.5mA 이내			mA
	IΔN,tolerance	IΔN – 1.5mA 이내
	IΔN,tolerance	IΔN – 1.5mA 이내
Response Time	Tr	30			ms
Ambient Operation Temperature	Topr	-40 ~ 85			℃
Ambient Storage Temperature	Tstg	-55 ~ 150			℃
Mass	M	45			g

4. 외형도

5. 구조도

6. 출력 회로

참고 사항(Output 선택 회로)

- Collector Pull-up이면 입력 대비 반전된 신호가 출력되고, Emitter Pull-down이면 입력 신호와 동일한 신호가 출력된다.

7. TEST 방법

1. 전원 24V 입력

2. 3번, 4번 PIN을 그림과 같이 결선

3. 정상 시 LED ON

4. 설정 값(출하 시:ON, ON - 2mA)의 전류가 흐를 시 LED OFF